{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["电气工程","空调冷源系统","楼宇自控系统"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"电气工程","index":0,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,2],[1,3,1,6],[1,7,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,8],[3,6,4,7],[3,8,4,8],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[9,2,9,3],[9,6,9,7],[10,2,10,3],[10,6,10,7],[11,2,11,3],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,6,18,7],[19,2,19,3],[19,6,19,7],[20,2,20,3],[20,6,20,7],[21,2,21,3],[21,6,21,7],[22,2,22,3],[22,6,22,7],[23,2,23,3],[23,6,23,7],[24,2,24,3],[24,6,24,7],[25,2,25,3],[25,6,25,7],[26,2,26,3],[26,6,26,7],[27,2,27,3],[27,6,27,7],[28,2,28,3],[28,6,28,7],[29,2,29,3],[29,6,29,7],[30,2,30,3],[30,6,30,7],[31,2,31,3],[31,6,31,7],[32,2,32,3],[32,6,32,7],[33,2,33,3],[33,6,33,7],[34,2,34,3],[34,6,34,7],[35,2,35,3],[35,6,35,7],[36,2,36,3],[36,6,36,7],[37,2,37,3],[37,6,37,7],[38,2,38,3],[38,6,38,7],[39,2,39,3],[39,6,39,7],[40,2,40,3],[40,6,40,7],[41,2,41,3],[41,6,41,7],[42,2,42,3],[42,6,42,7],[43,2,43,3],[43,6,43,7],[44,2,44,3],[44,6,44,7]]}
[]
["工程名称：电气工程"]
["序号","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"综合合价"]
[]
[1,"成套配电箱","1.名称:配电箱 APKT1（含变频器）\n2.安装方式:综合考虑安装方式\n3.其他详见技术要求及图纸要求",null,"台",1]
[2,"成套配电箱","1.名称:配电箱 APKT2（含变频器）\n2.安装方式:综合考虑安装方式\n3.其他详见技术要求及图纸要求",null,"台",1]
[3,"成套配电箱","1.名称:配电箱 APKT3（含变频器）\n2.安装方式:综合考虑安装方式\n3.其他详见技术要求及图纸要求",null,"台",1]
[4,"成套配电箱","1.名称:配电箱 BKZ1（含变频器）\n2.安装方式:综合考虑安装方式\n3.其他详见技术要求及图纸要求",null,"台",1]
[5,"成套配电箱","1.名称:配电箱 BKZ2（含变频器）\n2.安装方式:综合考虑安装方式\n3.其他详见技术要求及图纸要求",null,"台",1]
[6,"成套配电箱","1.名称:配电箱 BKZ3（含变频器）\n2.安装方式:综合考虑安装方式\n3.其他详见技术要求及图纸要求",null,"台",1]
[7,"成套配电箱","1.名称:配电箱 BKZ4（含变频器）\n2.安装方式:综合考虑安装方式\n3.其他详见技术要求及图纸要求",null,"台",1]
[8,"成套配电箱","1.名称:配电箱 BKZ5（含变频器）\n2.安装方式:综合考虑安装方式\n3.其他详见技术要求及图纸要求",null,"台",1]
[9,"成套配电箱","1.名称:配电箱 1-3AC.fj\n2.安装方式:综合考虑安装方式\n3.其他详见技术要求及图纸要求",null,"台",1]
[10,"成套配电箱","1.名称:配电箱 1-5AC.fj\n2.安装方式:综合考虑安装方式\n3.其他详见技术要求及图纸要求",null,"台",1]
[null,"电力电缆"]
[11,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*240+1*120\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",70.108]
[12,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-3*120+1*70\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",151.094]
[13,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*95+1*50\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",20.525]
[14,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*70+1*35\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",19.906]
[15,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",37.628]
[16,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",34.454]
[17,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-5*16\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",22.43]
[18,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:WDZC-YJY-5*2.5\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",50.792]
[19,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*4\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",46.238]
[20,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:ZB-YJY-4*4\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",200]
[21,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.型号及规格:WDZB-YJY-B1-4*2.5\n3.电压等级(kV):1KV\n4.其他详见技术要求及图纸要求",null,"m",15.494]
[null,"桥架线槽"]
[22,"桥架","1.名称:普通桥架 \n2.规格: MR400*150\n3.材质:热浸锌\n4.满足设计图纸和施工规范要求",null,"m",59.759]
[null,"配管配线"]
[23,"配线","1.名称:配线  \n2.规格:WDZC-BYJ-2.5\n3.配线形式:\n4.满足设计图纸和施工规范要求",null,"m",170.737]
[24,"配线","1.名称:配线  \n2.规格:WDZC-BYJ-B1-2.5\n3.配线形式:\n4.满足设计图纸和施工规范要求",null,"m",44.231]
[25,"配线","1.名称:配线  \n2.规格:WDZC-BV2.5\n3.配线形式:\n4.满足设计图纸和施工规范要求",null,"m",407.529]
[26,"配管","1.名称:配管\n2.材质: 镀锌电线管\n3.规格:JDG20\n4.配置形式:综合考虑\n5.满足设计图纸和施工规范要求",null,"m",14.744]
[27,"配管","1.名称:配管\n2.材质: SC管\n3.规格:SC100\n4.配置形式:综合考虑\n5.满足设计图纸和施工规范要求",null,"m",55.719]
[28,"配管","1.名称:配管\n2.材质: SC管\n3.规格:SC50\n4.配置形式:综合考虑\n5.满足设计图纸和施工规范要求",null,"m",27.93]
[29,"配管","1.名称:配管\n2.材质: SC管\n3.规格:SC25\n4.配置形式:综合考虑\n5.满足设计图纸和施工规范要求",null,"m",61.025]
[30,"配管","1.名称:配管\n2.材质: SC管\n3.规格:SC20\n4.配置形式:综合考虑\n5.满足设计图纸和施工规范要求",null,"m",260.979]
[null,"电缆头"]
[31,"电力电缆头","1.名称:电力电缆头\n2.型号、规格:240截面mm2以下\n3.电压等级（kV):1KV\n4.满足设计图纸和施工规范要求",null,"个",4]
[32,"电力电缆头","1.名称:电力电缆头\n2.型号、规格:120截面mm2以下\n3.电压等级（kV):1KV\n4.满足设计图纸和施工规范要求",null,"个",14]
[33,"电力电缆头","1.名称:电力电缆头\n2.型号、规格:70截面mm2以下\n3.电压等级（kV):1KV\n4.满足设计图纸和施工规范要求",null,"个",4]
[34,"电力电缆头","1.名称:电力电缆头\n2.型号、规格:35截面mm2以下\n3.电压等级（kV):1KV\n4.满足设计图纸和施工规范要求",null,"个",2]
[35,"电力电缆头","1.名称:电力电缆头\n2.型号、规格:16截面mm2以下\n3.电压等级（kV):1KV\n4.满足设计图纸和施工规范要求",null,"个",2]
[36,"电力电缆头","1.名称:电力电缆头\n2.型号、规格:10截面mm2以下\n3.电压等级（kV):1KV\n4.满足设计图纸和施工规范要求",null,"个",8]

{"sheet":"空调冷源系统","index":1,"n_rows":69,"n_cols":9,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,6],[2,7,2,8],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,2,19,3],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,5,20,6],[21,2,21,3],[21,5,21,6],[22,2,22,3],[22,5,22,6],[23,2,23,3],[23,5,23,6],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,2,34,3],[34,5,34,6],[35,2,35,3],[35,5,35,6],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[38,2,38,3],[38,5,38,6],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[41,2,41,3],[41,5,41,6],[42,2,42,3],[42,5,42,6],[43,2,43,3],[43,5,43,6],[44,2,44,3],[44,5,44,6],[45,2,45,3],[45,5,45,6],[46,2,46,3],[46,5,46,6],[47,2,47,3],[47,5,47,6],[48,2,48,3],[48,5,48,6],[49,2,49,3],[49,5,49,6],[50,2,50,3],[50,5,50,6],[51,2,51,3],[51,5,51,6],[52,2,52,3],[52,5,52,6],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[55,2,55,3],[55,5,55,6],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[64,2,64,3],[64,5,64,6],[65,2,65,3],[65,5,65,6],[66,2,66,3],[66,5,66,6],[67,2,67,3],[67,5,67,6],[68,2,68,3],[68,5,68,6]]}
[]
["工程名称：空调冷源系统"]
["序号","项目名称","项目特征描述",null,"计量\n单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价"]
[1,"磁悬浮变频离心式冷水机组CH-2#-1、2","1.名称:磁悬浮变频离心式冷水机组CH-2#-1、2\n2.规格:Q=1231kW(350USRT),N≤188kW/380V/50HZ,\nCOP≥6.5(名义工况下),IPLV≥9.0\n冷冻水进出水温:12℃/7℃,冷却水进出水温:32℃/37℃\n蒸发器侧工作压力1.0MPa,冷凝器侧工作压力1.0MPa\n蒸发器侧水压降≤80kPa,冷凝器侧水压降≤80kPa\n采用环保冷媒;带启动柜、通讯模块、运行电流输出 \n允许的流量变化范围:40%~110%,允许的流量变化速率≥30%/min。\n冷量调节范围10%~100%无级调节\n蒸发器污垢系数:0.018m.K/KW;冷凝器污垢系数:0.044m.K/KW\n3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油\n4.本体及配件安装\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n6.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",2]
[2,"端吸卧式离心冷却水泵COWP-2#-1~3","1.名称:端吸卧式离心冷却水泵 COWP-2#-1~3\n2.规格:L=295m3/h,H=30m,N≤37KW/380V/50HZ,\n水泵效率φ8%,n≤1500rpm;电机功率按全流量不过载配置\n变频电机变频控制,设备承压1.0MPa\n3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油\n4.本体及配件安装\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n6.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",3]
[3,"端吸卧式离心冷却水泵CHWP-2#-1~3","1.名称:端吸卧式离心冷却水泵 CHWP-2#-1~3\n2.规格:L=240m3/h,H=40m,N≤45KW/380V/50HZ,\n水泵效率φ80%,n≤1500rpm;电机功率按全流量不过载配置\n变频电机变频控制,设备承压1.0MPa\n3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油\n4.本体及配件安装\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n6.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",3]
[4,"冷凝器自动清洗装置QX-2#-1~2","1.名称:冷凝器自动清洗装置QX-2#-1~2\n2.规格:N≤3kW/380V/50Hz、发球瞬间流量≥8l/s,\n扬程≥20m,发球时间≤3s\n收球机阻力损失≤5kPa,承压1.0MPa\n3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油\n4.本体及配件安装\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n6.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",2]
[5,"全自动加药水处理装置JY-2#-1","1.名称:全自动加药水处理装置JY-2#-1\n2.规格:全自动控制运行,适用流量500m/h\n控制腐蚀性<0.075mm/a(碳钢)、<0.005mm/a(不锈钢)\n防垢除垢效率≥95% 杀菌灭菌率≥99%\nPH值7~9.2  可自动排污 设备承压1.0MPa\n3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油\n4.本体及配件安装\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n6.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",1]
[6,"全自动加药水处理装置JY-2#-2","1.名称:全自动加药水处理装置JY-2#-2\n2.规格:全自动控制运行,适用流量600m/h\n控制腐蚀性<0.075mm/a(碳钢)、<0.005mm/a(不锈钢)\n防垢除垢效率≥95% 杀菌灭菌率≥99%\nPH值7~9.2  可自动排污 设备承压1.0MPa\n3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油\n4.本体及配件安装\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n6.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",1]
[7,"超低噪声双进风方形横流式冷却塔CT-2#-1~2","1.名称:超低噪声双进风方形横流式冷却塔CT-2#-1~2\n2.规格:L=300m3/h,进出水温度37℃/32℃,湿球温度28℃\nN≤7.5kW/380V/50Hz,风机变频控制,水塔扬程≤4m\n3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油\n4.本体及配件安装\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n6.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",2]
[8,"膨胀水箱EXT-2#-1","1.名称：膨胀水箱EXT-2#-1\n2.型号及规格：有效容积1.0m3 水箱参考尺寸1100x1100x1100h,外保温\n3.本体及配件安装安装\n4.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",1]
[9,"立式空气处理机组AHU-2#-1","1.名称:立式空气处理机组AHU-2#-1\n2.规格:送风机段:L=6000m/h H¾余静¿=300Pa Ws=0.13\n噪声≤61dB(A) Lmin新=1200m/h\nN=2.2KW/380V/50Hz 出口风速φ8m/s\n表冷段:Q冷=42KW,水压降≤40KPa\n进风干/湿球温度:夏季27°C/19.5°C\n带粗效过滤段:初阻力≤50Pa 终阻力≤200Pa \n静电消毒灭菌段:阻力≤50Pa \n3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油\n4.本体及配件安装\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n6.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",1]
[10,"立式空气处理机组AHU-2#-2","1.名称:立式空气处理机组AHU-2#-2\n2.规格:送风机段:L=12000m/h H¾余静¿=300Pa Ws=0.13\n噪声≤65dB(A) Lmin新=2400m/h\nN=4.0KW/380V/50Hz 出口风速%%1508m/s\n表冷段:Q冷=84KW,水压降≤40KPa\n进风干/湿球温度:夏季27°DC/19.5°C\n带粗效过滤段:初阻力≤50Pa 终阻力≤200Pa \n静电消毒灭菌段:阻力≤50Pa \n3.减振底座形式、数量:减振器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油\n4.本体及配件安装\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n6.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",1]
[11,"卧式暗装风机盘管FC1200","1.名称:卧式暗装风机盘管FC1200\n2.规格:Q¾¿=10.8kW L=2040m/h N=210W/220V/50Hz\n H余=30Pa 水阻≤30kPa\n进风干/湿球温度:27°C/19.5°C\n噪声≤44dB(A)\n3.减振底座形式、数量:减振器安装\n4.本体及配件安装\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n6.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",2]
[12,"设备支架","1.材质:镀锌型钢\n2.形式:固定式\n3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"kg",152]
[null,"风管"]
[13,"矩形镀锌风管 0.6mm","1.名称:矩形镀锌风管 0.6mm\n2.材质:镀锌钢板\n3.形状:矩形\n4.规格:长边长(mm) ≤1000\n5.板材厚度:0.6mm\n6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等）\n7.本体及配件、支架除锈、刷油\n8.接口形式:法兰连接\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",1.097]
[14,"矩形镀锌风管 0.75mm","1.名称:矩形镀锌风管 0.75mm\n2.材质:镀锌钢板\n3.形状:矩形\n4.规格:长边长(mm) ≤1000\n5.板材厚度:0.75mm\n6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等）\n7.本体及配件、支架除锈、刷油\n8.接口形式:法兰连接\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",7.195]
[15,"矩形镀锌风管 1.0mm","1.名称:矩形镀锌风管 1.0mm\n2.材质:镀锌钢板\n3.形状:矩形\n4.规格:长边长(mm) ≤1250\n5.板材厚度:1.0mm\n6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等）\n7.本体及配件、支架除锈、刷油\n8.接口形式:法兰连接\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",4.552]
[16,"矩形镀锌风管 1.0mm","1.名称:矩形镀锌风管 1.0mm\n2.材质:镀锌钢板\n3.形状:矩形\n4.规格:长边长(mm) ≤2000\n5.板材厚度:1.0mm\n6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等）\n7.本体及配件、支架除锈、刷油\n8.接口形式:法兰连接\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",1.637]
[17,"32K铝箔玻璃棉毡保温 30mm","1.名称及规格:32K铝箔玻璃棉毡保温 30mm\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",14.481]
[18,"风管漏光试验","1.名称:风管漏光试验\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",0.72405]
[19,"风管漏风试验","1.名称:风管漏风试验\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",0.72405]
[null,"风口、风阀等"]
[20,"70℃防火阀-600*500","1.类型及规格：70℃防火阀-600*500\n2.周长：(0,2200]\n3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件)\n4.电气接线\n5.调试\n6.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑\n7.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",1]
[21,"70℃防火阀-1500*300","1.类型及规格：70℃防火阀-1500*300\n2.周长：(0,3600]\n3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件)\n4.电气接线\n5.调试\n6.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑\n7.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",1]
[22,"70℃防火阀-1200*500","1.类型及规格：70℃防火阀-1200*500\n2.周长：(0,3600]\n3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件)\n4.电气接线\n5.调试\n6.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑\n7.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",1]
[23,"70℃防火阀-1000*500","1.类型及规格：70℃防火阀-1000*500\n2.周长：(0,3600]\n3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件)\n4.电气接线\n5.调试\n6.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑\n7.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",1]
[24,"70℃防火阀-1000*300","1.类型及规格：70℃防火阀-1000*300\n2.周长：(0,3600]\n3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件)\n4.电气接线\n5.调试\n6.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑\n7.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",1]
[null,"空调水"]
[25,"空调水管 DN250*7.0","1.名称及规格:空调水管 DN250*7.0\n2.连接方式:焊接\n3.材质:无缝钢管\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 40mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",90.533]
[26,"空调水管 DN200*6","1.名称及规格:空调水管 DN200*6\n2.连接方式:焊接\n3.材质:无缝钢管\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 36mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",64.846]
[27,"空调水管 DN150*4.5","1.名称及规格:空调水管 DN150*4.5\n2.连接方式:焊接\n3.材质:无缝钢管\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 32mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",8.667]
[28,"空调水管 DN80*4","1.名称及规格:空调水管 DN80*4\n2.连接方式:焊接\n3.材质:无缝钢管\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 32mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",5.304]
[29,"空调水管 DN65*4","1.名称及规格:空调水管 DN65*4\n2.连接方式:焊接\n3.材质:无缝钢管\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 32mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",7.45]
[30,"空调水管 DN50*3.5","1.名称及规格:空调水管 DN50*3.5\n2.连接方式:螺纹连接\n3.材质:镀锌钢管\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 28mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",21.326]
[31,"空调水管 DN40*3.5","1.名称及规格:空调水管 DN40*3.5\n2.连接方式:螺纹连接\n3.材质:镀锌钢管\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 28mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",5.306]
[32,"空调水管 DN32*3.0","1.名称及规格:空调水管 DN32*3.0\n2.连接方式:螺纹连接\n3.材质:镀锌钢管\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 28mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",18.906]
[33,"空调水管 DN25*3.0","1.名称及规格:空调水管 DN25*3.0\n2.连接方式:螺纹连接\n3.材质:镀锌钢管\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 25mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",26.168]
[34,"空调水管 DN20*2.8","1.名称及规格:空调水管 DN20*2.8\n2.连接方式:螺纹连接\n3.材质:镀锌钢管\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 25mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",7.409]
[35,"塑料管","1.名称及规格:冷凝管 DN32\n2.连接方式:热熔连接\n3.材质:UPVC\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 13mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",4.842]
[36,"塑料管","1.名称及规格:冷凝管 DN25\n2.连接方式:热熔连接\n3.材质:UPVC\n4.管道、管件制作、安装\n5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装\n6.管道支架（各类规格型钢）制作安装及除锈刷油\n7.绝热:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) 13mm厚\n8.泄漏试验\n9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n10.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",11.904]
[37,"闸阀 DN20","1.名称:闸阀 DN20\n2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢\n3.连接形式:螺纹连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",4]
[38,"闸阀 DN25","1.名称:闸阀 DN25\n2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢\n3.连接形式:螺纹连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",12]
[39,"闸阀 DN32","1.名称:闸阀 DN32\n2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢\n3.连接形式:螺纹连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",2]
[40,"闸阀 DN40","1.名称:闸阀 DN40\n2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢\n3.连接形式:螺纹连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",3]
[41,"闸阀 DN50","1.名称:闸阀 DN50\n2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢\n3.连接形式:螺纹连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",7]
[42,"闸阀 DN65","1.名称:闸阀 DN65\n2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢\n3.连接形式:法兰连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",2]
[43,"闸阀 DN80","1.名称:闸阀 DN80\n2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢\n3.连接形式:法兰连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",2]
[44,"闸阀 DN200","1.名称:闸阀 DN200\n2.材质:阀体、阀盖、阀杆材质:黄铜,阀瓣材质:黄铜或不锈钢\n3.连接形式:法兰连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",14]
[45,"止回阀 DN200","1.名称:止回阀 DN200\n2.材质:阀体、阀盖材质:球墨铸铁QT450-10\n3.连接形式:法兰连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",6]
[46,"蝶阀 DN100","1.名称:蝶阀 DN100\n2.材质:阀体材质:球墨铸铁QT450-10,表面环氧树脂喷涂,阀瓣材质:优质不锈钢,阀座材质:EPDM(三元乙丙橡胶)\n阀杆材质:优质不锈钢\n3.连接形式:法兰连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",4]
[47,"蝶阀 DN150","1.名称:蝶阀 DN150\n2.材质:阀体材质:球墨铸铁QT450-10,表面环氧树脂喷涂,阀瓣材质:优质不锈钢,阀座材质:EPDM(三元乙丙橡胶)\n阀杆材质:优质不锈钢\n3.连接形式:法兰连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",4]
[48,"蝶阀 DN200","1.名称:蝶阀 DN200\n2.材质:阀体材质:球墨铸铁QT450-10,表面环氧树脂喷涂,阀瓣材质:优质不锈钢,阀座材质:EPDM(三元乙丙橡胶)\n阀杆材质:优质不锈钢\n3.连接形式:法兰连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",24]
[49,"电动蝶阀 DN200","1.名称:电动蝶阀 DN200\n2.材质:阀体材质:球墨铸铁QT450-10,表面环氧树脂喷涂,阀瓣材质:优质不锈钢,阀座材质:EPDM(三元乙丙橡胶)\n阀杆材质:优质不锈钢\n3.连接形式:法兰连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",8]
[50,"电动二通阀 DN25","1.名称:电动二通阀 DN25\n2.材质:黄铜\n3.连接形式:螺纹连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",2]
[51,"比例积分电动二通阀 DN50","1.名称:比例积分电动二通阀 DN50\n2.材质:黄铜\n3.连接形式:螺纹连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",1]
[52,"比例积分电动二通阀 DN65","1.名称:比例积分电动二通阀 DN65\n2.材质:球墨铸铁\n3.连接形式:法兰连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",1]
[53,"温控比例积分电动旁通阀 DN125","1.名称:温控比例积分电动旁通阀 DN125\n2.材质:球墨铸铁\n3.连接形式:法兰连接\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",2]
[54,"水表","1.型号、规格:水表 DN50\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"组",1]
[55,"压力表","1.名称:压力表\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"台",30]
[56,"温度计","1.名称:温度计\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"支",12]
[57,"橡胶软接头DN65","1.名称及规格:橡胶软接头DN65\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",2]
[58,"橡胶软接头DN80","1.名称及规格:橡胶软接头DN80\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",2]
[59,"橡胶软接头DN200","1.名称及规格:橡胶软接头DN200\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",20]
[60,"Y型过滤器DN200","1.名称及规格:Y型过滤器DN200\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"组",6]
[61,"阀门保温","1.绝热材料:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K) \n2.绝热厚度:32mm\n3.阀门规格:DN≤100\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",38]
[62,"阀门保温","1.绝热材料:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温材(40~65K)\n2.绝热厚度:40mm\n3.阀门规格:100<DN≤200\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"个",58]

{"sheet":"楼宇自控系统","index":2,"n_rows":66,"n_cols":9,"rows_kept":66,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,2],[1,3,1,6],[1,7,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,8],[3,6,4,7],[3,8,4,8],[5,2,5,3],[5,6,5,7],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[9,2,9,3],[9,6,9,7],[10,2,10,3],[10,6,10,7],[11,2,11,3],[11,6,11,7],[12,2,12,3],[12,6,12,7],[13,2,13,3],[13,6,13,7],[14,2,14,3],[14,6,14,7],[15,2,15,3],[15,6,15,7],[16,2,16,3],[16,6,16,7],[17,2,17,3],[17,6,17,7],[18,2,18,3],[18,6,18,7],[19,2,19,3],[19,6,19,7],[20,2,20,3],[20,6,20,7],[21,2,21,3],[21,6,21,7],[22,2,22,3],[22,6,22,7],[23,2,23,3],[23,6,23,7],[24,2,24,3],[24,6,24,7],[25,2,25,3],[25,6,25,7],[26,2,26,3],[26,6,26,7],[27,2,27,3],[27,6,27,7],[28,2,28,3],[28,6,28,7],[29,2,29,3],[29,6,29,7],[30,2,30,3],[30,6,30,7],[31,2,31,3],[31,6,31,7],[32,2,32,3],[32,6,32,7],[33,2,33,3],[33,6,33,7],[34,2,34,3],[34,6,34,7],[35,2,35,3],[35,6,35,7],[36,2,36,3],[36,6,36,7],[37,2,37,3],[37,6,37,7],[38,2,38,3],[38,6,38,7],[39,2,39,3],[39,6,39,7],[40,2,40,3],[40,6,40,7],[41,2,41,3],[41,6,41,7],[42,2,42,3],[42,6,42,7],[43,2,43,3],[43,6,43,7],[44,2,44,3],[44,6,44,7],[45,2,45,3],[45,6,45,7],[46,2,46,3],[46,6,46,7],[47,2,47,3],[47,6,47,7],[48,2,48,3],[48,6,48,7],[49,2,49,3],[49,6,49,7],[50,2,50,3],[50,6,50,7],[51,2,51,3],[51,6,51,7],[52,2,52,3],[52,6,52,7],[53,2,53,3],[53,6,53,7],[54,2,54,3],[54,6,54,7],[55,2,55,3],[55,6,55,7],[56,2,56,3],[56,6,56,7],[57,2,57,3],[57,6,57,7],[58,2,58,3],[58,6,58,7],[59,2,59,3],[59,6,59,7],[60,2,60,3],[60,6,60,7],[61,2,61,3],[61,6,61,7],[62,2,62,3],[62,6,62,7],[63,2,63,3],[63,6,63,7],[64,2,64,3],[64,6,64,7],[65,2,65,3],[65,6,65,7],[66,0,66,2],[66,3,66,6],[66,7,66,8]]}
[]
["工程名称：楼宇自控系统"]
["序号","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"综合合价"]
[]
[null,"一  中控室设备"]
[1,"工作站","1.名称:工作站\n2.规格:I7-13700 16G 2T 512G WIN11 27显示器",null,"台",1]
[2,"服务器","1.名称:服务器\n2.规格:CPU：银牌 4309Y 2.8GHz 8核；内存：16GB；硬盘：2*2TB NL-SAS；网口：双千兆，",null,"台",2]
[3,"打印机","1.名称:打印机\n2.规格:A4打印机，激光打印",null,"台",1]
[4,"UPS","1.名称:UPS\n2.规格:4KW不间断电源",null,"个",1]
[5,"交换机","1.名称:交换机\n2.规格:16口交换机",null,"台",6]
[6,"楼宇自控系统单机版","1.名称:楼宇自控系统单机版\n2.规格:适用于通过组态软件编程展示的项目。\n项目现场本地服务器部署，不能使用APP及移动支付功能，包含2000个数据点位，软件仅可建立一个项目。",null,"台",1]
[7,"联网集控系统单机版","1.名称:联网集控系统单机版\n2.规格:适用于对联网温控器、Ace微环境系统在软件平台上集中控制功能。\n项目现场本地服务器部署，不能使用APP及移动支付功能，软件仅可建立一个项目。\n联网集控系统包含环境监测系统",null,"台",1]
[8,"服务器冗余功能","1.名称:服务器冗余功能\n2.规格:支持windows/linux系统，支持信创操作系统，支持主流应用及数据库的保护，支持第三方应用保护，故障切换时间一分半左右。\n配置需求：2台通过用服务器+2套操作系统+1套应用系统+1套双机热备软件",null,"台",1]
[9,"加密网闸","1.名称:加密网闸\n2.规格:从站设备，与HNS-M01搭配使用，以太网口*2，USB口*1",null,"台",1]
[10,"加密网闸","1.名称:加密网闸\n2.规格:主站设备，与HNS-S01搭配使用，以太网口*2，USB口*1",null,"台",1]
[11,"单机版短信功能","1.名称:单机版短信功能\n2.规格:需要连外网才能使用，含5000条短信。报警内容：设备离线、上下限报警、授权到期、欠费提醒、缴费充值等。有效期一年",null,"套",1]
[12,"单机版短信扩展包","1.名称:单机版短信功能\n2.规格:需要连外网才能使用，含5000条短信。报警内容：设备离线、上下限报警、授权到期、欠费提醒、缴费充值等。有效期一年",null,"套",1]
[13,"机柜","1.名称:机柜 42U\n2.型号:800*600",null,"台",1]
[null,"二  控制器及箱体"]
[14,"DDC控制器","1.名称:DDC控制器\n2.规格:上行BACnet IP、Modbus TCP；下行ModBus RTU、BACnet MS/TP",null,"台",16]
[15,"I/O模块","1.名称:I/O模块\n2.规格:上行BACnet IP、Modbus TCP；下行ModBus RTU、BACnet MS/TP",null,"个",12]
[16,"I/O模块","1.名称:I/O模块\n2.规格:上行ModBus RTU、BACnet MS/TP",null,"个",17]
[17,"智能网关","1.名称:智能网关\n2.规格:4路RS485（4000点），输入端支持Modbus RTU、DTL645、CJ188协议、BACnet MS/TP、TCP/IP等多种协议，转发端MQTT、OPC、BACnet/IP、ModBus TCP等协议",null,"台",3]
[18,"智能网关","1.名称:智能网关\n2.规格:8路RS485（6000点），输入端支持Modbus RTU、DTL645、CJ188协议、BACnet MS/TP、TCP/IP等多种协议，转发端MQTT、OPC、BACnet/IP、ModBus TCP等协议",null,"台",3]
[19,"交换机","1.名称:交换机\n2.规格:5口交换机",null,"台",6]
[20,"DDC控制箱","1.名称:DDC控制箱\n2.类别:1000*1200*200\n3.规格:尺寸定制，内含断路器，熔断保护，开关电源，变压器，接线端子排，导轨等",null,"台",6]
[21,"DDC控制箱","1.名称:DDC控制箱\n2.类别:500*700*150\n3.规格:尺寸定制，内含断路器，熔断保护，开关电源，变压器，接线端子排，导轨等",null,"台",10]
[null,"三  传感器部分"]
[22,"室外温湿度传感器","1.名称:室外温湿度传感器\n2.规格:室外温湿度传感器，-20~80℃， 0~100% ，0~10V输出，±0.3℃（@25℃），±3RH%（20~90%RH）±5RH%（0~100%RH），DC24V",null,"支",3]
[23,"水管道温度传感器","1.名称:水管道温度传感器\n2.规格:NTC20K输出，±0.3℃@25℃，管长200mm",null,"支",18]
[24,"水温套管","1.名称:水温套管\n2.规格:水温套管，外观 L-150 不锈钢 Φ12  150mm长（配合HSW系列水温传感器200mm），接口螺纹G1/2",null,"支",18]
[25,"压力变送器","1.名称:压力变送器\n2.规格:压力变送器, 0～1.6MPa，4~20mA输出，±0.5%FS，DC24V,接口螺纹G1/2",null,"支",18]
[26,"电磁流量计","1.名称:电磁流量计\n2.规格:插入式电磁流量计：管道口径DN200-DN600，DC24V供电，1 路 4-20mA 或 0-20mA输出，1 路隔离 RS485 输出，高度0.8米。",null,"支",9]
[27,"液位开关","1.名称:液位开关\n2.规格:液位开关，单刀双掷，AC220V，5m.",null,"支",6]
[28,"流量开关（水流开关）","1.名称:流量开关（水流开关）\n2.规格:水流开关，单刀双掷，接口1″NPT，管径DN32-DN400",null,"支",15]
[29,"风管道温度传感器","1.名称:风管道温度传感器\n2.规格:-40~60℃(出厂默认)/0~50℃，0~10V输出，±0.3℃@25℃，管长180mm，AC/DC24V",null,"支",10]
[30,"压差开关","1.名称:压差开关\n2.规格:50-500Pa，单刀双掷，±15%",null,"支",10]
[31,"风阀执行器","1.名称:风阀执行器\n2.规格:开关量控制，扭矩16Nm,AC/DC24V，圆轴：Φ10～Φ20mm，方轴：10x10～16x16mm，带两个辅助开关",null,"支",10]
[null,"四  第三方系统软件接口及服务"]
[32,"空调主机接口","1.名称:空调主机接口\n2.类别:定制\n3.规格:接口开发/网关",null,"台",1]
[33,"化学加药装置","1.名称:化学加药装置\n2.类别:定制\n3.规格:接口开发/网关",null,"台",1]
[34,"在线清洗装置","1.名称:在线清洗装置\n2.类别:定制\n3.规格:接口开发/网关",null,"台",1]
[35,"风冷模块机组","1.名称:风冷模块机组\n2.类别:定制\n3.规格:接口开发/网关",null,"台",1]
[null,"五  风机盘管集控系统"]
[36,"网络温控器","1.名称:网络温控器\n2.类别:含底盒\n3.规格:大屏幕触摸按键，白色背光，LoRa通讯，AC/220V,两管制",null,"台",686]
[37,"LoRa转换模块","1.名称:LoRa转换模块 \n2.规格:LoRa转换RS485模块",null,"个",88]
[38,"智能网关","1.名称:智能网关\n2.规格:4路RS485（4000点），输入端支持Modbus RTU、DLT645、CJ188协议，转发端仅支持MQTT上海平台，不支持楼控和云版",null,"台",22]
[39,"数据采集箱","1.名称:数据采集箱\n2.规格:每个箱体可配装1个网关模块，适用于：EG-03网关、EG-04网关、BACnet网关等，端子排连接网关的那一侧，预留8路RS485；箱内采用的单层端子排，接线数量可满足8路RS485模块所需，每个箱内带有220VAC的五孔插座1个，空开1只、保险1只，箱体内三方表具供电DC24V，最大电流4.5A；箱体尺寸400X500X200mm （宽×高×厚）。",null,"套",22]
[40,"交换机","1.名称:交换机\n2.规格:24口交换机",null,"台",4]
[41,"电动二通阀","1.名称:电动二通阀\n2.规格:分体，二通，1.6Mpa ，金属支架，电源电压220V/AC",null,"台",100]
[null,"六  控制系统工程安装"]
[42,"WDZ RYYP2x1.0","1.名称:WDZ RYYP2x1.0\n2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套，铜丝编织屏蔽层",null,"m",6500]
[43,"WDZ RYYP4x1.0","1.名称:WDZ RYYP4x1.0\n2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套，铜丝编织屏蔽层",null,"m",8500]
[44,"WDZ RYYP6x1.0","1.名称:WDZ RYYP6x1.0\n2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套，铜丝编织屏蔽层",null,"m",450]
[45,"WDZ RYY2x1.0","1.名称:WDZ RYY2x1.0\n2.规格:多股细铜丝绞合导体，聚乙烯绝缘护套",null,"m",1800]
[46,"WDZ RYY4x1.0","1.名称:WDZ RYY4x1.0\n2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套",null,"m",1800]
[47,"WDZ RYY6x1.0","1.名称:WDZ RYY6x1.0\n2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套",null,"m",4800]
[48,"WDZ RYY8x1.0","1.名称:WDZ RYY8x1.0\n2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套",null,"m",2000]
[49,"WDZ RYY3x1.5","1.名称:WDZ RYY3x1.5\n2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套",null,"m",1500]
[50,"WDZ RYY3x2.5","1.名称:WDZ RYY3x2.5\n2.规格:导体为多支退火粿铜绞合，聚乙烯绝缘护套",null,"m",1800]
[51,"室内光缆","1.名称:室内光缆\n2.类别:纤芯直径:9.2土0.25μm，护套材料:PVC、LSZH可选，包层直径:125土1.0μm，1000米/轴\n3.规格:2芯单模",null,"m",600]
[52,"室内光缆","1.名称:室内光缆\n2.类别:衰减系数:@1310NM≤0.36DB/KM;@1550NM≤0.22DB/KM，纤芯直径:9.2土0.25μm，包层直径:125土1.0μm，工作温度:-40~70C,1000米/轴\n3.规格:12芯单模",null,"m",350]
[53,"网线","1.名称:网线\n2.规格:导体材料：高纯度无氧铜，线规23AWG，绝缘材料：高密度聚乙烯，护套材料：聚氯乙烯",null,"m",250]
[54,"镀锌槽式桥架","1.名称:镀锌槽式桥架\n2.规格:200*100*1.2",null,"m",600]
[55,"镀锌电线管JDG25","1.名称及规格:镀锌电线管JDG25\n2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配\n3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m",12000]